- 模块化机房系统设备采购

- 询价文件

  - 供  应  商：

  - 日      期：

- 报 价 函

致：江苏省淮安市保安服务有限公司

关于        （项目名称） 询价文件（包括补充文件，如果有的话），我们经详细审阅和研究，现决定参加询价。

1. 我单位经研究上述询价文件规定的各项要求和其他文件后，我方愿以人民币(大写)        元 (¥        元)的报价（其中不含税        元，增值税税率：     ）按上述询价文件、合同条件、完成上述项目。

注：不含税价=含税价/（1+增值税税率），报价中包含报价清单设备、相关服务的价格及相关税费、出库费、运输到指定地点的装运费用等其他有关的所有费用。

供应商名称：（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字/盖章）：

日期：   年   月   日

  - 二、供应商需提供的资料

- 2.1、法定代表人资格证明

供应商名称：

供应商地址：

姓名：              年龄：

性别：              职务：

系                 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称： (盖公章)

日期：    年   月   日

注:供应商法定代表人参加报价，必须附法定代表人身份证复印件并加盖供应商公章后装订在报价文件。法定代表人授权其他人参加报价的，仅需填写“授权委托书”。

| 身份证正面扫描件（加盖公章） | 身份证反面扫描件（加盖公章） |
| --- | --- |

- 2.2、授权委托书

本授权委托书声明：我       (姓名)系              (供应商）名称) 的法定代表人，现授权委托         (姓名及身份证号)为我单位委托代理人，以本单位的名义参加                          （项目名称） 询价活动。委托代理人在签署上述项目的报价文件、进行报价、签署合同和处理与之有关的一切事务，我及               （供应商名称）       均予以承认。

委托代理人无转委权。

特此委托。

供应商名称：(盖公章)

法定代表人：(签字/盖章)

日期：   年   月   日

注:供应商委托代理人参加报价的，必须附委托代理人身份证复印件并加盖委托单位公章后装订在报价文件。法定代表人直接参加报价的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

| 身份证正面扫描件（加盖公章） | 身份证反面扫描件（加盖公章） |
| --- | --- |

- 2.3、营业执照（加盖公章）

- 2.4、原厂授权（加盖公章）

| 三、清单报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 询价单位 |  | 江苏省淮安市保安服务有限公司 |  | 报价单位 |  | 必填（盖章） |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 法定代表人或授权委托人 |  | 必填 |  |  |  |  |
| 电话 |  |  |  | 电话 |  | 必填 |  |  |  |  |
| 邮箱 |  | HABAccb@163.com |  | 邮箱 |  | 必填 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 报价日期 |  | 必填 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数 |  | 单位 | 数量 | 品牌型号 |  | 金额（元） |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |
| 1 | 轻钢龙骨 | 1、≥φ8mm全螺纹镀锌吊筋；吊顶根据现场实际长度调节； 2、U50主龙骨，U型38副龙骨。 |  | m2 | 270 |  |  |  |  |  |
| 2 | 铝质格栅天花 | 1、600*600*0.8mm厚铝合金基材,静电粉末喷涂，涂层厚度≥32uM，φ2.5 针孔，穿孔率16。 |  | m2 | 260 |  |  |  |  |  |
| 3 | 压边条 | L型边龙骨围边。 |  | m | 110 |  |  |  |  |  |
| 4 | 吊顶以上区域橡塑保温 | B1级橡塑保温板,厚度不小于20mm厚，表面为专用胶水无纺布底层铝箔。 |  | m2 | 260 |  |  |  |  |  |
| 5 | 机房吊顶以上区域防尘涂料 | 环氧防尘漆 |  | m2 | 270 |  |  |  |  |  |
| 6 | 彩钢板 | 1、整体厚度≥13mm，钢板厚≥0.8mm，满足防火、隔声、保温及强度要求； 2、表面材：SGCC冷轧热熔镀锌钢板（双面热镀锌60g/㎡）T≥0.6MM； 3、按照GB8624-2012判定达到A（不燃性）级。 |  | m2 | 210 |  |  |  |  |  |
| 7 | 墙体轻钢龙骨基架 | 75×50×0.6mm轻钢龙骨。 |  | m2 | 270 |  |  |  |  |  |
| 8 | 踢脚线 | 1、12mm厚阻燃多层板基层； 2、1.0mm厚拉丝不锈钢踢脚线； 3、高100mm。 |  | m | 100 |  |  |  |  |  |
| 9 | 防火岩棉 | 防火岩棉，符合国标A级要求，厚度不低于30mm，以满足不同保温、隔热需求。 |  | m2 | 270 |  |  |  |  |  |
| 10 | 防火石膏板 | 1、12mm防火石膏板； 2、防火等级：A级。 |  | m2 | 190 |  |  |  |  |  |
| 11 | 乳胶漆 | 国产优质品牌 |  | m2 | 60 |  |  |  |  |  |
| 13 | 防火玻璃 | 单层防火玻璃，厚度为12mm。 |  | m2 | 85 |  |  |  |  |  |
| 14 | 不锈钢玻璃包边 | 1、阻燃多层板基层； 2、根据现场情况去定制 3、拉丝不锈钢。 |  | m | 111 |  |  |  |  |  |
| 15 | 玻璃框架 | 根据现场实际情况定制，符合标准要求 |  | m | 111 |  |  |  |  |  |
| 16 | 甲级防火钢质双开门 | 1、钢质甲级防火门，门板面板表面≥0.8MM厚优质热镀锌钢板SGCC，门扇厚≥60MM。门框面板≥1.6MM厚优质热镀锌钢板SGCC，框厚≥130MM；门框形式双止口式样，包含防火门锁、拉手、闭门器、合页、门框等配件（五金件不低于1.5mm厚不锈钢配件；单位：套）； 2、钢板面喷涂与墙面饰面板颜色保持一致，耐火性能为1.5H，符合GB12955-2008标准公安部消防局认证。 3、尺寸：≥1500*2300mm。 |  | 樘 | 2 |  |  |  |  |  |
| 17 | 封堵玻璃膜 | 玻璃膜 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | 防火玻璃单开门 | 1、防火玻璃单开门（含门框） 2、尺寸：≥750*2300mm。 |  | 樘 | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | 防火玻璃双开门 | 1、防火玻璃双开门（含门框） 2、尺寸：≥1500*2300mm。 |  | 樘 | 5 |  |  |  |  |  |
| 20 | 甲级防火钢质单开门 | 1、钢质甲级防火门，门板面板表面≥0.8MM厚优质热镀锌钢板SGCC，门扇厚≥60MM。门框面板≥1.6MM厚优质热镀锌钢板SGCC，框厚≥130MM；门框形式双止口式样，包含防火门锁、拉手、闭门器、合页、门框等配件（五金件不低于1.5mm厚不锈钢配件；单位：套）； 2、钢板面喷涂与墙面饰面板颜色保持一致，耐火性能为1.5H，符合GB12955-2008标准公安部消防局认证。 3、尺寸：≥1000*2300mm。 |  | 樘 | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 | 配电柜、机柜、空调底座 | 1、600×1200×2000mm，5*5角钢，成品包含防锈、防腐、油漆工艺； 2、箱体尺寸按现场实际情况确定。 |  | 个 | 80 |  |  |  |  |  |
| 22 | 其他底座 | 8#槽钢，成品包含防锈、防腐、油漆工艺；；具体尺寸按现场实际情况确定。 |  | 个 | 15 |  |  |  |  |  |
| 23 | 挡水坝 | 高强度混泥土，内涂防水涂料配套。 |  | 只 | 11 |  |  |  |  |  |
| 24 | 钢混抗静电地板 | 1、600×600×35mm无边框的抗静电活动地板铺装； 2、支架与横梁可调节高度。 |  | m2 | 207 |  |  |  |  |  |
| 25 | 地板下防尘、防水涂料 | 防尘、防水涂料，国产优质。 |  | m2 | 275 |  |  |  |  |  |
| 26 | 地板下区域橡塑保温 | B1级橡塑保温板,厚度不小于20mm厚，表面为专用胶水无纺布底层铝箔。 |  | m2 | 234 |  |  |  |  |  |
| 27 | 等电位端子箱、测试板 | 等电位联结端子箱，内含等电位铜牌。 |  | 台 | 3 |  |  |  |  |  |
| 28 | 接地铜排 | 优质30*3mm接地铜排，包含铜排固定端子及铜排绝缘材料。 |  | m | 150 |  |  |  |  |  |
| 29 | 静电释放网 | BVR-6mm2、BVR-16mm2等 |  | m2 | 275 |  |  |  |  |  |
| 30 | 接地线 | BVR50mm2 |  | m | 60 |  |  |  |  |  |
| 31 | 配管 | 1、KBG25优质冷轧钢，双面热镀锌(镀锌8um以上)，管壁厚度不低于1.0mm,含各种连接件（螺纹接头、直通接通、弯管接头等）； 2、含配管。 |  | m | 600 |  |  |  |  |  |
| 32 | 配管 | 1、KBG20优质冷轧钢，双面热镀锌(镀锌8um以上)，管壁厚度不低于1.0mm,含各种连接件（螺纹接头、直通接通、弯管接头等）； 2、含配管。 |  | m | 500 |  |  |  |  |  |
| 33 | 金属软管 | 1、Φ25规格，热镀锌； 2、阻燃，符合国标要求。 |  | m | 300 |  |  |  |  |  |
| 34 | 金属软管 | 1、Φ20规格，热镀锌； 2、阻燃，符合国标要求。 |  | m | 300 |  |  |  |  |  |
| 35 | 接线盒 | 1、规格86型，碳钢镀锌材质； |  | 个 | 80 |  |  |  |  |  |
| 36 | 插座 | 1、五孔插座（嵌入式）； 2、规格：250V/10A； 3、86x86mm 面板； |  | 个 | 15 |  |  |  |  |  |
| 37 | 普通灯具 | 1、600*600，LED，电子式无眩光（嵌入式）； 2、带蓄电池。 |  | 套 | 72 |  |  |  |  |  |
| 38 | 双头探照灯 | 1、220V 50HZ；嵌入式。 |  | 套 | 20 |  |  |  |  |  |
| 39 | 装饰灯 | 1、应急疏散标志灯 2、规格:LED光源，应急输出光亮：≥50Lm， 3、应急时间：≥90分钟，阻燃防火； 4、符合消-许可； |  | 套 | 8 |  |  |  |  |  |
| 40 | 照明开关 | 1、 三位三控开关，嵌入式，10A/16A； 2、86x86mm 面板 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 41 | 照明开关 | 1、 双控开关，10A/16A； 2、86x86mm 面板 3、安装方式：嵌入式安装。 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 42 | 照明开关 | 1、单开关，嵌入式， 10A/16A； 2、86x86mm 面板 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
| 43 | 桥架 | 1、规格：500mm*200mm*1.5mm; 2、材质：热镀锌金属桥架（支架、盖板）； 3、含弯通、支架/吊架、接头、封头、等配套的其它附件； |  | m | 45 |  |  |  |  |  |
| 44 | 桥架 | 1、规格：300mm*200mm*1.2mm; 2、材质：热镀锌金属桥架（支架、盖板）； 3、含弯通、支架/吊架、接头、封头、配套的其它附件； |  | m | 20 |  |  |  |  |  |
| 45 | 桥架 | 1、规格：300mm*100mm*5mm（钢丝直径）; 2、含弯通、支架/吊架、接头连接口、固定件、等配套的其它附件； |  | m | 20 |  |  |  |  |  |
| 46 | 配线 | 1、BV-2.5mm2符合国标标准； 2、规格：100米/卷； |  | m | 3000 |  |  |  |  |  |
| 47 | 吊顶式洁净新风机 | 1、吊顶式洁净新风机，风量：≥800m3/h，四层过滤，过滤效率≥95%， 2、智能液晶控制器，定时，分时段运行，活性炭过滤除菌； 3、过滤器更换提醒功能，功率150w； |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 48 | 吊顶式洁净新风机 | 1、吊顶式洁净新风机， 风量：≥1500m3/h，四层过滤，过滤效率≥95%； 2、智能液晶控制器，定时，分时段运行，活性炭过滤除菌； 3、过滤器更换提醒功能，功率300w； |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 49 | 设备支架 | 1、设备支架； 2、包含成品减振器； |  | 项 | 2 |  |  |  |  |  |
| 50 | 碳钢阀门 | 1、新风管道密闭防火阀（70°） 2、 3C型式认证，70度温感，常闭，可与消防主机联动，接收24V信号启动； |  | 个 | 6 |  |  |  |  |  |
| 51 | 碳钢通风管道 | 1、材质:镀锌薄钢板0.75mm； 2、含三通、弯头、变径等异形风管； 3、接口形式:咬口； |  | m | 35 |  |  |  |  |  |
| 52 | 通风管道绝热 | 1、B1级橡塑棉保温，厚度不低于20mm |  | m | 35 |  |  |  |  |  |
| 53 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、300mm*300mm（带调节阀） |  | 个 | 5 |  |  |  |  |  |
| 54 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、外墙防雨百叶，根据实际尺寸定制 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 55 | 其他风机 | 1、排风机 2、排风量：3000m3/h，功率：370w，用电220v。 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 56 | 其他风机 | 1、排风机 2、风量：2100m3/h，功率：250w，用电220v |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 | 管道支架 | 1、设备支架 2、包含成品减振器 |  | 项 | 2 |  |  |  |  |  |
| 58 | 碳钢阀门 | 1、排烟管道密闭防火阀（280°） 2、 3C型式认证，70度温感，常闭，可与消防主机联动，接收24V信号启动； |  | 个 | 6 |  |  |  |  |  |
| 59 | 碳钢通风管道 | 1、材质:镀锌薄钢板0.75mm； 2、含三通、弯头、变径等异形风管； 3、接口形式:咬口； |  | m | 50 |  |  |  |  |  |
| 60 | 通风管道绝热 | 1、B1级橡塑棉保温，厚度不低于20mm |  | m | 50 |  |  |  |  |  |
| 61 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、300mm*300mm（带调节阀） |  | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 62 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、外墙防雨百叶 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 63 | 配电箱 | 排烟主机控制箱尺寸600mm*800mm、可以手动或者自动切换，内含消防联动。 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 64 | 七氟丙烷灭火剂瓶组 | 1、灭火剂瓶组容积：150L‌； 2、七氟丙烷最大充装量：150kg（充装密度1.05kg/L）‌； 3、贮存压力（20℃）：2.5MP； 4、工作压力范围：0℃时≥2.0MPa，50℃时≤4.2MPa‌； ‌5、喷放时间：≤10秒（单瓶组）‌； 6、启动方式：支持自动、电气手动及机械应急操作‌； 7、符合《GB16670-2006柜式气体灭火装置》标准。 |  | 套 | 5 |  |  |  |  |  |
| 65 | 七氟丙烷灭火剂瓶组 | 1、灭火剂瓶组容积：90L‌； 2、七氟丙烷最大充装量：90kg（充装密度1.05kg/L）‌； 3、贮存压力（20℃）：2.5MP； 4、工作压力范围：0℃时≥2.0MPa，50℃时≤4.2MPa‌； ‌5、喷放时间：≤10秒（单瓶组）‌； 6、启动方式：支持自动、电气手动及机械应急操作‌； 7、符合《GB16670-2006柜式气体灭火装置》标准。 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 66 | 七氟丙烷药剂 | 1、无色无味、HFC-227ea； |  | kg | 594 |  |  |  |  |  |
| 67 | 泄压口 | 1、自动气体灭火泄压装置，冷轧钢板，表面静电喷塑； 2、动作压力≥1100Pa； 3、尺寸：400mm*400mm; 4、泄压面积‌：0.12平方米。 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 68 | 泄压口 | 1、自动气体灭火泄压装置，冷轧钢板，表面静电喷塑； 2、动作压力≥1100Pa； 3、尺寸：845mm*400mm; 4、泄压面积‌：0.336平方米。 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 69 | 声光报警器 | 1、线制：2总线制； 2、环境温度： -10℃~55℃； 3、环境湿度：5%至95%RH,无凝水； 4、工作电压：DC16至32V； 5、静态电流：≤10mA； 6、报警电流；≤50mA； 7、满足国家标准GB17429-1998的规定和要求 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |  |
| 70 | 点型探测器 | 1、感烟点型探测器，线制：2总线制； 2、环境温度： -10℃~55℃； 3、环境湿度：5%至95%RH,无凝水；工作电压：DC15至32V； 4、静态电流：≤700uA;报警电流：≤3.0mA； 5、其他要求：智能型含底座； |  | 个 | 6 |  |  |  |  |  |
| 71 | 点型探测器 | 1、感温点型探测器，线制：2总线制； 2、环境温度： -10℃~55℃； 3、环境湿度：5%至95%RH,无凝水；工作电压：DC15至32V； 4、静态电流：≤700uA;报警电流：≤3.0mA； 5、其他要求：智能型含底座； |  | 个 | 12 |  |  |  |  |  |
| 72 | 按钮 | 1、工作电压：总线24V，允许范围：16V～28V； 2、监视电流：≤0.8mA，报警电流≤10mA； 3、编码方式：电子编码方式，编码范围可在21～30 之间任意设定； 4、常开输出触点：额定值DC60V、0.1A，接触电阻≤100mΩ； 5、启动方式：击碎玻璃罩后，按下“按下喷洒”按键； 6、启动零件类型：重复使用型； 7、“按下喷洒”按键复位方式：用专用钥匙复位； 8、指示灯： “按下喷洒”按键：红色，按下时常亮， “停止”按键：绿色，按下时常亮； 9、线 制：与气体灭火控制器采用无极性两线制连接； 10、外壳防护等级：IP33； 11、使用环境：温度：-10℃～+55℃，相对湿度≤95%，不凝露。 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |  |
| 73 | 气体释放显示灯 | 1、闪光频率：每分钟闪亮60±6次 2、编码方式：电子编码方式； 3、线制：与气体灭火控制器连接； 4、显示屏或警示文字（如“放气勿入”），采用防爆或非防爆材质‌； |  | 套 | 6 |  |  |  |  |  |
| 74 | 气体灭火控制器 | 1、交流输入电压：AC220V 50Hz或AC120V 60Hz； 2、交流输入功率：≤150W 3、备电： DC12V/7Ah*2免维护蓄电池； 4、容量：气体灭火：2区(可选);火灾报警：1个回路，容量：不超过160个编址点 5、回路线制：两总线制 6、总线长度：不超过1500m(截面积≥1.0mm²) 7、工作温度：-10℃~50℃；湿度：≤95%； 8、含输出模块13只； |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 75 | 配线 | 1、RVS2*1.5mm2双绞线符合国标要求； |  | m | 900 |  |  |  |  |  |
| 76 | 服务器机柜 | 品牌：华为 1、服务器机柜，机柜规格（W*D*H）600*1200*2000mm，颜色黑色；含全密封底板1个、小侧板2块、1U盲板20个、1U水平理线架2个、导轨1对；整体防护等级应不小于IP20； 2、机柜门和侧板可拆卸式结构，门的开启角应不小于120°；前后门带锁、采用外开门方式； 3、机柜前后门开孔率需均≥75%，投标人参与投标时须提供第三方机构检测报告加盖投标人电子签章； 4、机柜静态承载能力不小于2300kg，投标人参与投标时须提供第三方机构检测报告加盖投标人电子签章； 5、按照YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载590kg能通过8、9烈度结构抗地震考核，投标人参与投标时须提供第三方机构检测报告加盖投标人电子签章； 6、机柜内部设置不小于4根安装立柱，用于安装设备和固定层板。安装立柱能够前后移动调节；安装立柱的间距、孔距等机柜内部尺寸结构应满足GB/T 19520.1-2015的要求； 7、每个机柜标配2条PDU，保障设备双路供电使用，且两条PDU应为同一规格。 |  | 台 | 69 |  |  |  |  |  |
| 77 | 机柜侧板 | 用于1200mm深，2000mm高落地机柜，每套含2块。 |  | 套 | 6 |  |  |  |  |  |
| 78 | 理线托盘 | 1U，符合从机柜正面向后理线功能，带毛刷。 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 79 | PDU | 输出接口不少于20个GB 10A+4个GB 16A |  | 条 | 138 |  |  |  |  |  |
| 80 | 控制天窗 | 适配600mm宽机柜1200mm宽密封通道，可以远程控制开合。 |  | 块 | 6 |  |  |  |  |  |
| 81 | 玻璃天窗 | 用于1200mm密封通道 |  | 块 | 34 |  |  |  |  |  |
| 82 | 线槽 | 1、用于600mm宽机柜； 2、用于信号线和电源线的走线。 3、符合分体结构卡接需求。 |  | 个 | 40 |  |  |  |  |  |
| 83 | 线架 | 用于微模块内两列机柜间走线，高2.5m，机柜顶部安装。 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 84 | 机柜下封板 | 机柜前后封板，用于600mm宽机柜。 |  | 套 | 5 |  |  |  |  |  |
| 85 | 机柜顶部围板 | 机柜顶部围板，用于密封600mm宽机柜顶部线槽。 |  | 套 | 40 |  |  |  |  |  |
| 86 | LOGO灯 | 24V，单相，不超过30W，图案文字定制； |  | 套 | 4 |  |  |  |  |  |
| 87 | 状态指示灯 | 1、与门禁及告警等级联动，在微模块产生告警后可与灯光进行联动。能够与紧急告警、严重告警、次要告警、提示告警进行联动。 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |  |
| 88 | 电动推拉门 | 电动推拉门，采用钢化玻璃，透光率不小于90％，钢化玻璃厚度不低于8mm；玻璃门需具有金属保护边框，玻璃面积占比不小于95%；具备自动闭门、关门防夹、开门防护功能。 |  | 樘 | 4 |  |  |  |  |  |
| 89 | 大屏门盒 | 通道端门的前后门盒，支持大屏安装。 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 90 | LED地脚灯 | 220V-240V，单相，50/60Hz，3.6W/m，蓝色光。 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |  |
| 91 | 列间空调室内机 | 品牌：华为 1、空调机主要技术性能：尺寸600*1200*2000mm，总冷量（kW）≥46，显冷量（kW）≥46，风机数量（台）≥10，额定风量（m3/h）≥9000，加热量（kW）≥6， 加湿量（kg/h）≥3，EC风机，采用环保高效的R410A制冷剂； 2、精密空调室内机安装通道列间，水平送风，空调室内机高度与深度应与通道机柜一致； 3、机组标配防雷器，室内外机防雷板达到6kV要求； 4、行级空调依据功能要求设置高效直流变频压缩机、蒸发器、EC风机、控制器、电子膨胀阀、油分 、轻载除湿组件、视液镜、干燥过滤器、加湿器/加热器等主要部件组成； 5、精密空调可支持制冷量无极调节，调节范围不小于10%～100%，按需输出冷量，降低能耗（投标人参与投标时须提供第三方机构检测报告加盖投标人电子签章）； 6、精密空调具有低载除湿功能，可以实现低负载及室内高湿度的情况下的稳定除湿功能，降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险，（投标人参与投标时须提供第三方机构检测报告加盖投标人电子签章）； 7、提供检测手段，对冷媒容量进行自动检测并能在冷媒泄漏量超过阈值时产生制冷剂不足告警，避免由于制冷剂不足导致空调宕机或者制冷能力下降使模块产生局部热点； 8、采用节能型的加湿器，具备等焓加湿能力且空调最大加湿功耗需小于50W，（投标人参与投标时须提供第三方机构检测报告加盖投标人电子签章）； 9、蒸发器采用内螺纹铜管和蓝色亲水铝箔设计，防止冷凝水聚集造成吹水，同时提高换热性能。蒸发器形式宜采用”V”型设计，气流组织合理，风阻小； 10、机组压缩机和干燥过滤器需可支持免动火原地维护，降低维护难度，降低维护时间； 11、精密空调控制器采用7英寸及以上的LCD触摸屏，人机交、界面切换等，具有图形显示机组内各组件运行状态的功能； 12、精密空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力，空调应具有RS485或FE通讯接口，对系统进行远程巡检和参数的设置，提供Modbus或SNMP开放协议，支持接入机房环境监控系统； |  | 台 | 9 |  |  |  |  |  |
| 92 | 列间空调室外机 | 品牌：华为 1、室外机采用镀锌板和表面磷化＋粉末涂层工艺，具有良好的刚性和防腐性能，能适应恶劣环境； 2、精密空调室外机换热器应采用波纹翅片，不能采用开窗翅片，防止积灰脏堵，影响机组性能和可靠性； 3、行级精密空调的风冷冷凝器的风机电机、风机调速器、控制器等应有良好的防水性能； 4、室外机噪声不超过63dB，投标人参与投标时须提供第三方机构检测报告加盖投标人电子签章。 |  | 台 | 9 |  |  |  |  |  |
| 93 | 46KW空调室外机底座 | 满足现场实际情况需求，确保稳定性和承重；含减震功能，并包含所需的其他材料； |  | 套 | 9 |  |  |  |  |  |
| 94 | 46KW空调精密空调配件安装辅材 | 1、精密空调安装所需的水管弯头、进排水管、连接软管等、气密胶带等，同时还包含运行时使用的氟、氧气、氮气、乙炔等气体。 |  | 套 | 9 |  |  |  |  |  |
| 95 | 46KW空调冷媒管路 | 1、铜管组件主要包括‌气管（气态冷媒管）‌和‌液管（液态冷媒管）‌，气管与液管管径符合现场使用，管径壁厚符合国标要求。 2、含保温。 |  | 套 | 9 |  |  |  |  |  |
| 96 | 46KW空调制冷剂 | 品牌：华为 1、制冷剂-R410A-11.3kg/罐 |  | 套 | 9 |  |  |  |  |  |
| 97 | 智能插座 | 1、智能插座，48VDC，4个POE接口。 |  | 个 | 12 |  |  |  |  |  |
| 98 | 显示终端 | 品牌：华为 1、微模块终端显示支持不小于40英寸本地显示大屏，显示大屏分辨率不低于1920×1080，支持多点触控；显示屏支持有线/无线接入数据机房管理系统，通过APP可对数据机房设备和环境参数进行实时监测。可直观展示智能微模块布局（电量、冷量、PUE、告警、环境等）、配电链路、制冷链路等信息，投标人参与投标时须提供监控界面截图证明，复印件加盖投标人电子签章； 2、显示大屏须取得3C认证。 |  | 块 | 2 |  |  |  |  |  |
| 99 | LED照明灯具 | 220-240V，单相，50/60Hz，不超过12W，长度0.6m。 |  | 个 | 84 |  |  |  |  |  |
| 100 | 门禁系统 | 1、12VDC供电天窗磁力锁20套，指纹/密码/刷卡门禁主机4套，12VDC，1A，出门按钮4套，为面板安装型，50mm，接线端子式，自动复位。 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 101 | 多功能传感器 | 1、集温度、湿度、烟感和红外于一体的功能监测传感器； 2、温度监测–40℃～70℃，精度≤±0.5℃（25℃）； 3、湿度监测0~100%RH，精度≤±5%RH（25℃，20%RH～80%RH）； 4、烟雾监测符合Ul217号标准，测试值每英尺3.2%微弱灰，烟雾传感器可报警； 5、提供1路POE接口，支持IEEE802.3at标准； 6、BLINK按键支持无线通信； 7、TEST按键（烟感测试按键）支持烟感功能测试：按下3s触发烟雾告警，松开按键停止烟雾告警。 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |  |
| 102 | 水浸传感器 | 1、12VDC，支持常开或常闭触点，标配5m水浸绳，最大可延长至50m。 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 103 | 水浸感应绳 | 1、长度≥5m |  | 根 | 10 |  |  |  |  |  |
| 104 | 温湿度传感器 | 1、温度测量范围 –20℃～+70℃； 2、温度准确度 ±1℃； 3、湿度测量范围 5% RH～95% RH； 4、湿度准确度 ±5% RH（25℃，20% RH～80% RH）； 5、工作温度 –20℃～+70℃； 6、RS485 |  | 个 | 9 |  |  |  |  |  |
| 105 | 声光报警器 | 1、10-15VDC，108dB。 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 106 | 智能执行器 | 1、智能微模块执行器 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 107 | 摄像头 | 1、200万红外AI半球型摄像机 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |  |
| 108 | 动环主机 | 品牌：华为 1、为了保证微模块的统一规划、管理、调试，微模块监控系统需与微模块同一品牌； 2、实现对模块内供配电、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，即时采取颜色、E-mail、SMS和声音告警等多种报警方式，记录历史数据和报警事件，所有监控信息提供标准的北向SNMP接口给管理平台集成接入。支持PAD和手机APP实时查看设备信息，移动运维； 3、动环主机通过CC EAL3+认证； 4、管理系统电源总线应具有热备份，具备支持热插拔，在线更换功能； 5、监控系统采集主机硬件可以满足网络安全的要求，可以通过行业主流的病毒与漏洞软件的安全扫描，通过智能联网产品网络安全认证。（提供公安部产品安全认证证书证明，复印件加盖投标人电子签章）； 6、为提升监控系统可靠性，智能节点信号传输和传感器供电全部采用环形总线组网，投标人参与投标时须提供微模块监控系统组网图证明，加盖投标人电子签章； 7、移动运维App支持远程一键开启微模块智能节能模式，开启此节能模式后，可在该App上查看日、月、年不同维度的节能量以及PUE走势图； 8、核心控制器要求：单路/双路交流输入；支持Default一键复位；恢复默认IP地址；支持SIM卡短信告警功能；支持蜂鸣器现场告警；支持配电、精密空调、温湿度等历史数据和告警统计，储存时间不少于15天；支持至少2路WAN接入，至少2路LAN接入，4路RS485接口，5路AI/DI接口，1路DO接口。 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 109 | 其他配套 | 1、含2个通道配套的功率线缆、信号线缆、辅料包等。 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 110 | 13KW空调室内机 | 品牌：华为 1、13KW房间级空调室内机，精密空调送风方式为上送风，最大制冷量≥13kW，最大显冷量≥11.7kW，风量≥3300m³/h ，显热比（显冷量/总冷量）≥0.9，加热量（kW）≥4，加湿量（kg/h）≥2，（投标人参与投标时须提供第三方机构检测报告加盖投标人电子签章）； 2、精密空调应由直流变频压缩机、DC风机、电子膨胀阀等主要部件组成，可支持制冷量35%～100%无极调节，按需输出冷量，大幅降低能耗，投标人参与投标时须提供认证证书加盖投标人电子签章； 3、产品须取得CCC、节能、CRAA认证证书； 4、产品应采用节能型的加湿器，具备等焓加湿能力且空调最大加湿功耗需小于50W，投标人参与投标时须提供认证证书加盖投标人电子签章； 5、精密空调内外机管路连接采用免焊接设计，安装现场无需动火； 6、机组应具备不低于6kV防雷，投标人参与投标时须提供证明资料，加盖投标人电子签章； 7、设备需通过8、9烈度抗震性能检测，投标人参与投标时须提供认证证书加盖投标人电子签章； 8、精密空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力，具有RS485或其它接口，对系统进行远程巡检和参数的设置，及提供Modbus协议，以接入机房环境监控系统，降低服务成本。 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 111 | 13KW空调室外机 | 品牌：华为 配套室外机，防护等级不低于IPX4。 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 112 | 13KW空调室外机底座 | 满足现场实际情况需求，确保稳定性和承重；含减震功能，并包含所需的其他材料； |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 113 | 辅材 | 1、精密空调安装所需的水管弯头、进排水管、连接软管等、气密胶带等，同时还包含运行时使用的氟、氧气、氮气、乙炔等气体。 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 114 | 13KW空调冷媒管路 | 1、铜管组件主要包括‌气管（气态冷媒管）‌和‌液管（液态冷媒管）‌，气管与液管管径符合现场使用，管径壁厚符合国标要求。 2、含保温。 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 115 | 13KW空调制冷剂 | 1、制冷剂-R410A-11.3kg/罐 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 116 | 温湿度一体传感器 | 品牌：中宜 1、工作电压：DC12V～DC24V 2、工作电流： <30mA 3、通讯接口：串行输出RS485，MODBUS 协议输出 4、测量范围：温度：-20℃～70℃；湿度：0～100%rh 5、测量精度：温度±0.3℃；湿度：±3%rh 6、显示方式：LCD液晶屏点阵显示 7、支持室内墙面安装，天花板吸顶安装、支持选配自带4个强力吸铁石可直接吸附安装 8、材料：ABS树脂； 9、为保证产品兼容性，需要和动环监控采集器和软件平台为同一品牌 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |  |
| 117 | 消防系统监控管理软件 | 品牌：中宜 1、监测机房内消防火警报警信号；采用电子地图方式显示烟雾探测器实际的分布 2、当消防报警时，系统能够及时通过短信告知管理人员 3、系统应记录相关事件以备查询。 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 118 | 精密空调监控嵌入式软件 | 品牌：中宜 1、能够实现空调的制冷器运行状态、压缩机高压故障、过滤网阻塞等的监测与报警。可以通过本监控系统在远端监控室内控制空调机的启、停，及改变温度与湿度的设定值。此外，能够实时显示并保存各空调通讯协议所提供的能远程监测的运行参数、各部件状态及报警情况； 2、实时监测回风温度、回风湿度、回风温度上限、回风湿度上限、回风温度下限、回风湿度下限、温度设定值、空调的远程开机、关机、空调的温、湿度的远程设定、加热器运行状态、制冷器运行状态、除湿器运行状态、加湿器运行状态、温湿度变化曲线图、压缩机高压报警、压缩机低压报警、空调漏水报警、温湿度过高报警、温湿度过低报警、加湿器故障报警、主风扇过载报警、加湿器缺水报警、滤网堵塞报警等 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 119 | 漏水检测控制模块 | 1、支持1路区域漏水检测，检测到漏水告警。 2、支持1路干接点输出。 3、支持选配RS485通讯，Modbus RTU 协议。 4、支持1路漏水感应绳接入，最大支持 300 米。 5、电源具有过流过压和防反接功能。 6、支持 4 档漏水灵敏度，可通过三位拨码开关进行设置。 7、带工作状态、漏水状态指示灯。 8、电压范围 DC 9V-27V 9、设备的耐热及耐燃性要求：试验火焰按照GB/T5169.5-2020，材料未完全烧尽及火焰在30s内熄灭，且检测标准符合GB4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分:安全要求》。 10、为保证产品兼容性，需要和动环监控采集器和软件平台为同一品牌 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 120 | 漏水绳 | 缠绕型防腐蚀漏水绳、5M线长 |  | 根 | 2 |  |  |  |  |  |
| 121 | 单门禁锁 | 单门防盗拆型门禁锁、带状态反馈、吸合力280kg |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 122 | 双门门禁锁 | 双门防盗拆型门禁锁、带状态反馈、吸合力280kg |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 123 | 人脸识别指纹机 | 人脸识别加指纹读卡器、IPS高清屏、面部容量不低于5000张，指纹容量不低于5000张、摄像头红外和彩色双摄像头、TCP/IP通讯，国密门禁。 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |  |
| 124 | 出门铵钮 | 86盒型出门铵钮 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 125 | 单门禁控制器 | 品牌：中宜 1、单门禁控制器、开放SDK开发包、实现远程开关门、状态监控、门打开超时报警、烟雾火灾时门切换为常开或常闭状态、控制单个门、进出读卡双向控制、带12V 12Ah 后备电源、2万张卡管理权限、10万条脱机存储记录、RS485/232通讯、国际标准wiegand 26bitsUnbuff格式信号输出、传输距离可达100米。 2、门禁远程开关门以及消防报警联动报警实现自动开门。 3、为保证产品兼容性，需要和动环监控采集器和软件平台为同一品牌 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 126 | 双门禁控制器 | 品牌：中宜 1、门禁控制器、开放SDK开发包、实现远程开关门、状态监控、门打开超时报警、烟雾火灾时门切换为常开或常闭状态、控制单个门、进出读卡双向控制、带12V 12Ah 后备电源、2万张卡管理权限、10万条脱机存储记录、RS485/232通讯、国际标准wiegand 26bitsUnbuff格式信号输出、传输距离可达100米。 2、门禁远程开关门以及消防报警联动报警实现自动开门。 3、为保证产品兼容性，需要和动环监控采集器和软件平台为同一品牌 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 127 | 门禁箱体 | 1、含内置5A 12V门禁电源、控制箱等 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |  |
| 128 | 门禁管理系统软件 | 1、门禁管理系统整合到动环监控系统中实现集中统一管理，整合后可以在软件对应3D图上显示门的开关状态、可远程开关门，当门打开超时进行报警，可联动红外、照明进行联动控制。 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 129 | 视频综合监控管理软件 | 1、把每个摄像机配置到相应软件界面中进行集中展示，当视频侦测区域出现特征图像或异常时，系统会自动做出处理，按照预定好的灵敏度、布防，撤防响应时间、侦测区域等规则，触发对应摄像机弹窗报警及联动录像等； |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 130 | 声光报警器 | 1、额定电压： DC 12V 2、额定电流： 300mA 3、闪动频次：≥150 次/分钟 4、声压 110+/-3(dB/1m) 5、当机房内出现异常情况时通过声光报警器进行声光闪光报警 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 131 | UPS监控嵌入式软件 | 1、通过通讯接口及协议进行二次开发整合监控，实现对UPS主机的状态、输入、输出电压、电流、频率、功率因数、逆变器状态、负载、电池状态、旁路状态、报警等进行监控，具体监测的内容和控制的内容与提供的该型号通讯协议规定的完全一致。 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 132 | 智能电表嵌入式软件 | 1、通过配电柜内智能电量检测设备的通讯端口读取：输入电压、输入电流、功率因数、频率、有功功率、视在功率、有功电度等参数。 2、可对电压、电流、频率等模拟量信号进行阈值设定，超出区间报警; 3、显示和记录各种参数变化曲线，并对各种报警状态进行实时的记录和报警处理; 4、无缝对接整合到动环软件平台中进行集中监控，在软件中通过柱状图、饼状图进行展示，具体监测的内容和控制的内容与提供的该型号通讯协议规定的完全一致; |  | 套 | 4 |  |  |  |  |  |
| 133 | 蓄电池采集器 | 1、对单节蓄电池进行汇聚监控、通过RS485或网络进行上联、壁挂式安装，具有显示屏直观显示相关数据，按键本地设置阈值及相关配置； 2、带LCD显示，可查询实时监测数据及历史告警记录； 3、可设置上下限值与运行参数； 4、自动告警功能，告警时LED灯亮，蜂鸣器响，同时对应干接点闭合； 5、带一个RS485口与一个网络，可接入到上位机。 6、内置WEB SERVER，可通过网页直接读取所有数据和调整运行参数 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 134 | 单电池内阻监控模块 | 品牌：中宜 监控单节电池的电压、内阻、温度参数及运行情况，出现异常情况时通过软件进行报警； 1、供电电源：蓄电池两端直接取电12V/6V/2V型； 2、通讯接口： RJ11接口； 3、供电电压范围：1.5--3V(2V)，4.8—7.8V(6V)，10--16V(12V)； 4、电压精度：±0.1％+10mV； 5、内阻测量范围：0.05至250mΩ； 6、内阻一致性：<=±2%； 7、温度测量范围：-20至+70°C； 8、温度精度：±0.5°C； 9、器件功耗：2V型：小于110毫瓦12V（6V）型：小于250毫瓦； 10、投标人参与投标时须提供认证证书加盖投标人电子签章，且检测标准符合GB4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分:安全要求》。 11、投标人参与投标时须提供认证证书加盖投标人电子签章，检测内容具有设备各部位的温度值低于GB/T4610规定的自燃温度的90%或300℃，不会发生引燃； 12.投标人参与投标时须提供认证证书加盖投标人电子签章，检测设备的耐热及耐燃性要求：试验火焰按照GB/T5169.5-2020，材料未完全烧尽及火焰在30s内熄灭； 13.单体电压在9-15V时，精度要求在士(0.1%+10mV)，投标人参与投标时须提供认证证书加盖投标人电子签章 14.为保障产品兼容性，需要和动环软件及监控主机为同一品牌。 |  | 节 | 120 |  |  |  |  |  |
| 135 | 电池监控采集线 | 双色电池监控采集线，含2个U型夹，采集线为成品2根汇聚型，红黑双色 |  | 根 | 120 |  |  |  |  |  |
| 136 | 电池电流互感器 | 蓄电池电流监控模块 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
| 137 | 电池温度电流采集模块 | 监控组温、组电流，每组配1个 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
| 138 | 蓄电池综合监控管理软件 | 1、蓄电池监控嵌入式软件需在动环管控软件凭条展示单节电池的电压、内阻、温度、根据每组数量进行页面布局、设置报警策略、报警阈值、修改相关参数等； |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 139 | 氢气检测传感器 | 品牌：中宜 1、氢气检测范围 ：100-2000ppm、灵敏度（电阻比）：0.60 - 1.20、加热器电压：5V±0.2V(AC/DC)、电路电压：12-24V(AC/DC)，对电池使用过程中可能产生的有毒有害气体进行监测。 2、投标人参与投标时须提供第三方机构检测报告加盖投标人电子签章，且检测标准符合GB4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分:安全要求》； 3、为保证产品兼容性，需要和动环监控采集器和软件平台为同一品牌 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 140 | 嵌入式监控采集器 | 品牌：中宜 1、标准19英寸、机架式、工业控制级嵌入式服务器、坚固、防震、防潮、防尘、耐高温多插槽和易于扩充、24小时*365天不间断运行、4DI、2DO （扩展可最多增加12路开关量采集+4路开关量控制插卡2个）、1个RS232，2个RS485串口（可配IO卡）、10/100以太网口、功耗<19W、具备AC100-240V和DC 12V两种方式供电，同时具有后备电池供电、EFT防护±2KV、可扩展IO插卡,即插即用、1U机架式设计安装、自带对外供电接口，支持给设备直接供电；采集器与智能设备（精密空调、UPS等）之间无任何转换模块，要求直接对接至设备，减少节点及故障率；内置软件界面应具备3D仿真主视图，可任意切换视图模式； 2、嵌入式数据采集器的通讯链路须为2路光口、2路电口（全部内置），可完全基于自身光口/电口的上联、下联实现自组网，保证监控管理系统的独立可靠性； 3、设备应具有告警联动功能:设备采集数据发生告警时，可设置执行遥控或遥信控制操作(发生温度过高报警，自动控制声光告警器启动)，投标人参与投标时须提供第三方机构检测报告加盖投标人电子签章； 4、设备应具有逻辑控制功能：类PLC逻辑控制编程功能，可自定义运算执行场景，投标人参与投标时须提供第三方机构检测报告加盖投标人电子签章； 5、设备应支持一键恢复：当设备数据通信故障后，可通过一键恢复功能将数据回溯至最后一次参数配置，投标人参与投标时须提供第三方机构检测报告加盖投标人电子签章； 6、设备应具有交流电源AC200-240V供电，支持双电源冗余切换，接口兼容AC220V/DC24V，带ETF防护±1.8KV，投标人参与投标时须提供第三方机构检测报告加盖投标人电子签章； 7、设备支持4个10/100Base-T网口，吞吐量、丢包率符合IEEE 802.3标准，投标人参与投标时须提供第三方机构检测报告加盖投标人电子签章； 8、设备支持独立运维功能，设备故障触发后可执行数据采集、报警发送、策略控制与设备的联动调控，投标人参与投标时须提供第三方机构检测报告加盖投标人电子签章； 9、设备支持接入IT设备服务器的监控，监测运行状态、重要的性能指标等参数，在系统出现异常情况时及时报警，投标人参与投标时须提供第三方机构检测报告加盖投标人电子签章； 10、设备支持5种界面主题风格的灵活切换展示，可通过柱状图、表盘式、饼状图进行展示，投标人参与投标时须提供第三方机构检测报告加盖投标人电子签章； 11、设备支持定时报平安功能，在自定义的特定时间点可发送系统运行的状态，报平安策略可灵活调整，投标人参与投标时须提供第三方机构检测报告加盖投标人电子签章； |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 141 | 数据中心机房动环监控系统平台 | 品牌：中宜 1、用户可通过报警事件自定义输入事件原因内容进行记录存入数据库，用户输入的确认事件记录可通过软件导出进行分析； 2、可按周、月、年查询导出某一（类型）传感器每天一个数据记录，如查询半年内每天一个温湿度数值，便于对数据进行分析处理，实时掌握每天的运行曲线； 3、容量管理子软件，容量资源管理、容量视图、容量告警、容量查询统计,可以监测UPS、空调或机柜等设备的实时容量，实时显示供管理人员参考； 4、支持机房能耗用电数据分析功能，管理人员可以直观的在软件中查看机房的电压、电流、功率、有功电能、运行状态等相关参数；管理人员可以通过软件按天、周、月、季度等方式查看时间段内用电的电度数量，并可以导出相关数据；软件支持电费计价定义，可设置不同时间段的用电电价、如峰段时刻、平段时刻、谷段时刻；软件中可查询机房能耗分类报表，并导出。 5、支持排班运维管理, 提供排班表、知识库等功能。 6、资产管理, 展示动环资产名称、类别、品牌、用途、所在位置、购买时间、管理人员、供货厂家、联系人等； 7、 告警风暴过滤：选定告警主要事件，将并发的告警事件作为次要事件进行过滤，只对外发出主要告警事件； 8、只需要关注厂家微信公众号即可推送报警信息到用户微信上进行告警； 9、具有手机APP移动端，可下载手机APP客户端进行远端管理； 10、故障等级不少于5级：紧急报警、严重报警、主要报警、次要报警、一般报警，紧急报警为红色，严重报警为淡红色，主要报警为绿色 ，次要报警为黄色，一般报警为紫色；报警事件为：未确诊报警、已确诊报警、已解除报警三栏，当机房出现异常情况时自动弹出对话框显示报警内容的级别，报警异常点的位置等（投标人参与投标时须提供软件界面截图加盖投标人电子签章） 11、软件自动循环播放：软件部署好后，按功能分为主界面、UPS界面、市电界面、精密空调等二级界面，只需要在主界面点击自动轮循，就可实现所有界面自动循环播放，管理人员无需动手即可从全局掌握每个机房的运行情况； 12、系统需要支持C/S和B/S两种浏览查看架构，便于管理员随时随地查看管理（提供软件界面截图加盖投标人电子签章） 13、友好的人机界面：3D 效果主界面，系统软件布局更清晰，主界面根据用户关注内容可以摆放空调、UPS、温湿度等重要参数的柱状图、饼状图、曲线图等。 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 142 | 机房3D建模 | 3D建模、采用3D编辑器对机房楼层房间分布进行1:1比例绘制，并且可以对墙面、地板进行贴图材质的修改。包含机柜级的机房设备的三维展示. |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 143 | 全网通短信模块 | 1、4G全网通短信报警模块、支持移动、联通、电信手机卡，支持串口及USB接口； |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 144 | WEB端浏览 | 远端浏览软件客户端、查看机房环境的运行情况 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 145 | 报表管理 | 报表导出管理、报警信息、报警处理记录通过报表形式进行导出、便于分析管理 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 | 能耗PUE值 | 在软件中计算出能耗PUE值，以柱状、饼状图展示，便于管理人员对机房内的能效用电情况实时掌握，为后期的扩容发展提供数据支撑 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 147 | 能耗管理系统软件 | 1、机房能耗用电数据分析、机房用电的电度量，有电费计价定义，可设置不同峰值时段的用电电价、能耗分类报表并可以导出相关数据,便于对机房能耗进行分析； |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 148 | 资产管理系统 | 1、动环资产管理: 展示动环资产名称、类别、品牌、用途、所在位置、购买时间、供应商、供应商电话、使用人等； |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 | 容量管理系统软件V7.0 | 1、容量管理子软件:对机房内的空调、UPS、智能PDU等设备的使用情况进行实时监控，通过容量管理子系统进行展示 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 150 | 开关量采集模块 | 开关量输入扩展模块，8路开关量输入，RS485通讯上联 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 151 | 微模块接入开发软件 | 1、通过微模块动环监控主机提供的RS485接口或SNMP接口进行二次开发整合监控，把微模块内温湿度、烟感、红外、精密空调、智能配电、列头柜等，配置相关参数阈值，所取数据取决于微模块提供的协议而不同； |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 152 | 管线及辅材 | 线槽线管、网线、视频信号线、电源线等 |  | 批 | 1 |  |  |  |  |  |
| 153 | 配电柜 | 品牌：华为 1、精密配电柜规格（W*D*H）600*1200*2000mm；颜色与服务器机柜保持一致；双路400A电源输入； 2、满足输入电压380/400/415V，频率：50Hz/60Hz；投标人参与投标时须提供第三方机构检测报告加盖投标人电子签章 3、精密配电柜音响噪音不大于55db、交流输入电压波动范围满足其额定值的85%-110%，投标人参与投标时须提供第三方机构检测报告加盖投标人电子签章。 4、精密配电柜采用模块化设计，支持后期扩容，灵活调整微模块配电架构，节省投资及占地面积； 5、断路器采用一线知名品牌的产品，供货前提供元器件厂家出具的直供证明。 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 154 | 配电柜 | 品牌：华为 1、精密配电柜规格（W*D*H）600*1200*2000mm；颜色与服务器机柜保持一致；双路250A电源输入； 2、满足输入电压380/400/415V，额定绝缘电压500v，频率：50Hz/60Hz；投标人参与投标时须提供第三方机构检测报告加盖投标人电子签章 3、精密配电柜音响噪音不大于55db、交流输入电压波动范围满足其额定值的85%-110%，投标人参与投标时须提供第三方机构检测报告加盖投标人电子签章 4、精密配电柜采用模块化设计，支持后期扩容，灵活调整微模块配电架构，节省投资及占地面积； 5、断路器采用一线知名品牌的产品，供货前提供元器件厂家出具的直供证明。 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 155 | 模块化UPS | 品牌：华为 1、采用模块化UPS，机框容量不小于400kVA，配置容量不小于400kVA，单功率模块的额定输出功率不小于50kVA，（投保人参与投标时须提供产品彩页证明，复印件加盖投标人电子签章）； 2、投标人参与投标时须提供模块化UPS节能认证证书扫描件加盖投标人电子签章； 3、主要电气参数满足以下指标要求（投标人参与投标时须提供第三方机构检测报告加盖投标人电子签章）： 1）主路输入电压范围：305～485V； 2）输出功率因数：1； 3）输入频率范围：40Hz-70Hz（正常模式）； 4）输入功率因数：>0.99（正常模式）； 5）输入电流谐波成分：<5%（正常模式30%负载），<2%（正常模式100%负载）； 6）输出电压波形失真度：<1%（非线性负载）； 7）输出稳压精度：≤0.1%； 8）三相电压不平衡度：<0.1%（平衡负载），<2%（不平衡负载）。 4、UPS正常模式运行系统效率最高96%（50%负载）； 5、过载能力：110%负载60min后转旁路；125%负载10min后转旁路；150%负载1min后转旁路； 6、模块化UPS产品需入选工信部《绿色数据中心先进适用技术产品目录》不低于两年，投标人参与投标时须提供证明资料加盖投标人电子签章； 7、UPS功率模块、旁路模块、监控模块均支持在线热插拔，投标人参与投标时须提供第三方机构检测报告加盖投标人电子签章 8、电池管理：UPS应具有定期对蓄电池组进行自动浮充、均充转换；自动温度补偿；充放电记录等功能； 9、UPS具有优异的并机环流控制能力：可实现≥4台并机； 10、UPS具有优异的高温适应性，40℃可长期满载工作； 11、系统标配Modbus及SNMP通信卡，便于灵活接入动环系统； 12、电池、电容、风扇等关键部件具有失效预警功能； 13、投标人参与投标时须提供社会公共安全产品认证证明扫描件加盖投标人电子签章； 14、设备配置8块50kVA功率模块，高度不超过3U。 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 156 | 阀控铅酸蓄电池 | 1、12V250AH铅酸免维护蓄电池； 2、电池满电状态下，端电压最大值与最小值差不得超过40mV； 3、完全充电的蓄电池，在25±5℃的环境中，静置28天后，其容量保持率应在97％以上； 4、蓄电池极柱端子具有密封结构，防止蓄电池漏酸、漏电造成安全事故； 5、蓄电池在使用中应无渗液、漏液、爬液和膨胀现象。极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接。 |  | 节 | 120 |  |  |  |  |  |
| 157 | 电池电缆 | 1、含电池间连接铜牌、连接线缆 |  | 套 | 3 |  |  |  |  |  |
| 158 | 电池架 | 1、UPS电池架-A-12V ，250Ah-32-R-V4-立放四层-不带连接电缆 |  | 套 | 3 |  |  |  |  |  |
| 159 | 电池开关汇流柜 | 1、电池开关柜含箱体，柜内1000A汇流母排，分段开关4*400A3P直流开关，箱体颜色黑色 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 160 | 照明配电箱 | 1、配电箱尺寸根据现场要求定制； 2、箱体内含1套100A/3P总空开，4套16A/1P开关，2套16A/2P开关，2套25A/4P开关，2套16A/4P开关1套，1套防雷 3、标配电量仪指示灯，带有485通讯接口，箱体颜色黑色 4、满足墙体侧装需求；仪指示灯，带有485通讯接口，箱体颜色黑色 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 161 | 市电配电柜 | 1、配电柜尺寸：（W*D*H）1000mm*850mm*2000mm； 2、配电柜内含B级别防雷器，1套1000A/3P总空开，1套630A/3P UPS输入空开,1套630A/4P维修旁路空开，1套630A/3P 市电总输入空开,1套400A/3P 空调总输入空开； 3、标配防雷、电量仪、指示灯，带有485通讯接口，箱体颜色黑色、含电流互感器等配件； 4、含混凝土底座基础。 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 162 | 输出配电柜 | 1、配电柜尺寸：（W*D*H）800mm*850mm*2000mm； 2、配电柜内含B级别防雷器，含1套630A/3P总开关，1套400A/3P输入开关，2套250A/3P输入开关，1套160A/3P输入开关，2套63A/3P输入开关； 3、标配防雷、电量仪、指示灯，带有485通讯接口，箱体颜色黑色； 4、含混凝土底座基础。 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 163 | 动力配电柜 | 1、配电柜尺寸：（W*D*H）800mm*850mm*2000mm； 2、配电柜内含1套400A/3P总开关，20套63A/3P空开，1套160A/3P空开，1套100A/3P空开，5套40A/3P空开，3套16A/1P； 3、标配防雷、电量仪、指示灯，带有485通讯接口，箱体颜色黑色含电流互感器等配件，含电流互感器等配件； 4、含混凝土底座基础。 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 164 | 电池电缆 | 国内一线线缆品牌，1、BVR185-（含管道、配套接线端子及辅材） |  | m | 300 |  |  |  |  |  |
| 165 | 动力电缆 | 国内一线线缆品牌，1、YJV4×185+1×95‌-（含管道、配套接线端子及辅材） |  | m | 80 |  |  |  |  |  |
| 166 | 列头动力电缆 | 国内一线线缆品牌，1、YJVR4x95+1x50-（含管道、配套接线端子及辅材） |  | m | 34 |  |  |  |  |  |
| 167 | 动力电缆 | 国内一线线缆品牌，1、YJV 5*10-（含管道、配套接线端子及辅材） |  | m | 420 |  |  |  |  |  |
| 168 | 动力电缆 | 国内一线电缆品牌，1、RVV 5*6-（含管道、配套接线端子及辅材） |  | m | 30 |  |  |  |  |  |
| 169 | 动力电缆 | 国内一线电缆品牌，1、RVV 3*6-（含管道、配套接线端子及辅材） |  | m | 1700 |  |  |  |  |  |
| 170 | 动力电缆 | 国内一线电缆品牌，1、RVVP3*0.75-（含管道、配套接线端子及辅材） |  | m | 275 |  |  |  |  |  |
| 171 | 动力电缆 | 国内一线电缆品牌，1、RVV5*2.5-（含管道、配套接线端子及辅材） |  | m | 225 |  |  |  |  |  |
| 172 | 动力电缆 | 国内一线电缆品牌，1、YJV4x25+1x16-（含管道、配套接线端子及辅材） |  | m | 10 |  |  |  |  |  |
| 173 | 动力电缆 | 国内一线电缆品牌，1、YJV224x240+1x120-（含管道、配套接线端子及辅材） |  | m | 15 |  |  |  |  |  |
| 174 | 合计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：投标供应商需自行至项目实施地深化勘测，并充分考虑项目可能产生的其他费用。 以上报价含可抵扣的增值税专用发票、运费、卸货以及相关服务费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否接受保证金（控制价的2%） |  |  | 填“是/否” | 履约保证金（成交金额的10%） |  |  | 填“是/否” |  |  |  |
| 质保期 |  |  | 5年 | 税点 |  |  | 13%（不可更改） |  |  |  |
| 供货期 |  |  | 40工作日 | 付款方式 |  |  | 合同签订后个7日内支付30%预付款，货到验收合格后3个月内付清尾款。 |  |  |  |

- 合同格式及条款

甲方：江苏省淮安市保安服务有限公司

乙方：

甲乙双方本着自愿、平等、诚实、信用的原则，依照《中华人民共和国民法典》及其它有关的法律法规下, 经协商订立合同条款如下：

第一条.采购清单：

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（含税）: 元（其中不含税 元，增值税税率： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：以上总金额包含与产品采购相关的全部价款。（包括但不限于海关、税票、运输、卸货、保险费用等），要求乙方提供增值税专用发票及财务需要的相关资料, 其发票内容与合同清单的一致。 若乙方由一般纳税人身份变为小规模纳税人身份的，或者计税方法发生变化的，或者政策法规规范性文件发生变化的，并导致甲方可抵扣的进项税额减少或被税务机关要求补缴税款的，则减少的进项税额或补缴的税款应由乙方承担，甲方有权从将支付的任何一笔工程款中扣除。

第二条：付款方式

1、付款条件:合同签订后个7日内支付30%预付款，货到验收合格后3个月内付清尾款。注：付款时供应商须提供正规发票（因发票问题而导致无法正常付款的，责任由供应商自己承担）。

2、付款形式：银行转账。

1）甲方账户信息：

户名：江苏省淮安市保安服务有限公司

开户银行：中国建设银行淮安分行营业部

  - 账号：32001728636050797351

- 2）乙方账户信息：

- 收款户名：

  - 账号：

开户行：

第三条：交货方式和时间

1、本合同供货时间和地点在询价文件中有明确规定。

2、甲方接收产品并验收签字前，产品的运输费用及产品毁损、灭失的风险由乙方承担。

3、乙方收到甲方的发货通知后，乙方发货，本合同生效。乙方交付产品时，应确保提供前述产品为全新正品，要求乙方提供货物直发现场的签收确认单，必须有本条款第一项甲方指定人员签字的收货清单为依据，否则视为乙方未完成交货。（附件为乙方盖章送货单）

4、如下资料需随货提供：

（1）产品质量保证书；（2）产品检验报告；（3）产品合格证；

（4）产品使用及安装说明书； （5）其它资料文件随产品附带：

第四条：包装、委托运输、产品验收

1、乙方应当采取防潮、防雨及前述产品性质相符的措施进行包装、运输，产品采用原厂包装，包装及运输应当符合国家相关防护标准，外包装物按有关环保规定处置。

2、乙方交付的产品不符合甲方项目需求的标准，或乙方交付的质量及技术文件不符合第三条第4款之约定，甲方有权拒收部分或全部产品，由此产生的费用和损失由乙方承担。

3、乙方交付的产品数量、质量、规格不符合合同约定标准，甲方有权要求乙方在3日内补齐或更换约定质量、技术标准的产品，并承担延迟、更换产品的相关费用。

4、甲方对乙方交付的产品进行签收，不视为甲方对乙方交付产品质量的认可。

5、甲方验收依据合同清单或双方签署的技术协议书执行。

第五条: 技术支持、质量保证、售后服务、产品质保期

1、乙方所交付货物的售后服务标准依据原厂商相关规定执行。

2、本合同项下产品质保期为    年，以设备验收单签字确认起算。甲方使用设备发生质量问题，甲方有权要求乙方在 4 小时内响应并进行电话说明，同时对问题产品在当日进行退货、更换、维修手续，保证 3 日内恢复正常使用功能，并承担由此产生所有的费用。

3、乙方保证提供产品价格、参数、货期满足甲方项目实施需求，如甲方发现不能满足项目需求时，乙方需在24小时内协调处理，同时双方重新签署合同。

4、质量要求：乙方提供产品符合国家质量标准和需方生产的要求（环保和安全性能应符合国家有关要求），需注明以下技术标准具体条款，国家军用标准（）、国家标准（）、行业标准（）、企业标准（） 并提供相关资料。

第六条: 货物风险及所有权

1、甲方确认交付完成后，货物所有权归甲方所有。

2、甲、乙双方针对本合同内容应有保密义务，在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

第七条: 违约责任

1、乙方无法按时交货，应依照合同总额按日千分之[四]向甲方支付违约金。如乙方迟延交货超过[ 5 ]日，甲方有权立即解除合同，乙方应当退回甲方支付的全部费用，并向甲方支付合同总额20%的违约金；甲方也可选择继续履行合同，乙方应当向甲方支付合同金额20% 的违约金，甲方有权自应付货款中扣除相应金额。

2、乙方所提供货品因质量及售后等问题造成甲方项目暂停或停滞，乙方需对因此给甲方造成的全部损失承担赔偿责任，并向甲方支付合同金额20%的违约金。

3、乙方若有任何违反本合同的行为，甲方均有权立即对乙方暂停付款并无需通知乙方，直至相关问题经确认已妥善解决为止。甲方也可根据实际情况 ，直接从应付乙方款项或乙方支付的履约质保金中扣除相关款项，以解决乙方违约行为所产生的问题，乙方对此已知且无任何异议。

4、乙方承诺，未经甲方书面明确授权，乙方不得以自己名义或甲方名义直接向业主方收取任何款项或主张任何权利。

5、当甲方向业主方主张合同欠款或进行索赔（包括但不限于发函、仲裁、诉讼、调解等），需要乙方提供相关证据资料或进行协助时，乙方应无条件配合，对甲方主张合同欠款或进行索赔所产生的相关费用（包括但不限于律师费、仲裁、诉讼、调解费用等），由乙方按与其相关的索赔比例承担；乙方不配合或拒绝承担相关费用的，视为乙方放弃索赔权利。

6、在合同有效期及合同终止后两年内，甲乙双方均有责任对因本合同而接触或或知悉的对方公司有关信息予以严格保密，保密信息包括但不限于：与合同有关的讨论、谈判、本合同内容，项目信息，产品价格以及其他任何标记或指明为“保密”、“受控”等字样的载体及其内含信息。一方违反保密义务造成对方损失的，应当向对方承担赔偿责任。

7、因乙方付款信息提供错误等原因导致甲方财务付款异常的，甲方付款时间自动延期一个月执行。乙方不得因此拒绝或延期履行发货、售后等合同义务，否则应当按照合同约定承担违约责任。

8、若成交供应商不能履行，成交供应商需缴纳违约金。违约金为成交价的10%。若成交供应商在规定时间内没有缴纳违约金，将被列入我公司采购黑名单。

注：其中“不能履行”的情形有1.未按时发货或未发货2.已成为成交供应商但未在规定期限内与采购人签订合同3.发货地址未发到甲方指定地址。若成交供应商有以上情形，成交供应商都需要向采购人缴纳违约金。（违约金为成交价的10%）

第八条：合同纠纷的解决

如双方在合同履行发生争议，应友好协商解决。协商不成，在本合同签订地人民法院起诉。

第九条：注意事项

1、有关本合同条款的修改、补充和变更，必须经双方协商一致，并以书面形式确定。

2、合同中设备价格应包含签订合同时实行税对应相关税额，相关税率、税差等情况依据国家税务局相关调整文件进行变更，若合同存在国家税率变更时，未在纳税义务发生时进行开具发票，及合同后续开具发票，均需要执行现行国家税率政策，对应进行合同总金额调整。

3、合同双方应当维护公平竞争环境，遵循法律法规和国际公认的商业道德标准/准则，禁止贿赂，禁止其他不正当竞争行为。

4、双方约定：本合同及其附件、扫描件同等有效；

5、本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，具有同等法律效力。

6、为方便合同履行，乙方指派     作为本合同履行乙方的授权代表人，联系方式：        。乙方指派的授权代表人，代表乙方发出指令，确认合同履行中的相关事宜，签收往来函件，变更、调整合同条款，解除、终止本合同及其他相关事宜。

甲    方:                          乙    方:

单位盖章:（签章）                  单位盖章:（签章）

代表签字:                          代表签字:

签定日期:                          签定日期: